Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

SIRET : 518 702 998 00023 R.C.S de Romans

FR 86518702998.

Société ACROPOSE

20, cours Alexandre Borodine

26000  VALENCE

Montrigaud, le 10 05 2011

A l’attention de Mrs BADON, LEMAIRE et FERCHICHI

Messieurs,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé, suivant votre cahier des charges, ci-après :

CAHIER DES CHARGES :

Résumé de l’application

Aspiration de poussières Fumée de soudure.

Nombre de points à traiter : 7

Coefficient de simultanéité 7 extractions en même temps.

Système de captation : 7 Bras d’aspiration type Original 3 mètres

Polluant : Fumée de soudure

Aspiration et rejet à l’intérieur, pour économie de calories et ainsi d’énergie

Toutes fournitures, pose, MO et déplacements

NOTRE SOLUTION, complète et posée, détaillant la liste des différents matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’installation, de la captation au traitement dans le local technique, soit :

A - Matériel proposé :

Pour ce type d’application, nous vous proposons la fourniture de bras d’aspiration et d’un

système d’aspiration et de filtration de type FilterMax DF80 dont les caractéristiques sont les

suivantes :

7 Bras Original II longueur 3 m et support de fixation - Réf. 10554335

Idéal pour la captation à la source de fumées de tous

types de soudage, le bras d'extraction est composé d’un système autoporteur compensé, complété d'un nouveau concept de hotte assurant une plus grande efficacité d’aspiration et une manoeuvrabilité remarquable pour un positionnement aisé. La hotte robuste est équipée d’un

clapet à 3 positions : ouverture, fermeture et position médiane.

Elle peut recevoir en option un kit de commande marche/arrêt du ventilateur, associé à un éclairage puissant

hors du flux de fumées.

Le bras peut être fixé au plafond, contre un mur, un poteau ou sur un établi par différents supports prolongateurs (dans votre cas en bout des potences) .

* Platine support robuste pivote sur 360 °

* Le bras est flexible dans toutes les directions et simple à positionner.

Diamètre de passage du flux d’air: 160 mm

Débit d'air recommandé : 900 m³/h / bras

Température maximum d'air extrait : +70°C

Poids : 13 kg

Maintenance aisée pour réglages.

1 Centrale de filtration type FilterMAX DF80, Caractéristiques du modèle :

Nombre de cartouches filtrantes : 12

Surface filtrante : 144 m²

Débit d’air : de 4300 à 8600 m³/h

Caractéristiques technique:

Système de nettoyage pneumatique automatique par impulsion d’air

1 Pressostat de contrôle de colmatage du filtre

Pression de l’air comprimé : 5 bars

Consommation de l’air comprimé : 70N-litres à intervalles de 30 S

(35 N-litres/pulsation)

Tension : 100V, 110V 230V AC en 50/60Hz

Perte de charge : 1200 Pa

Degré de filtration : 99%, séparation par poids (BIA classe C)

Niveau sonore : 50dB, toute les 30 secondes

Classe de protection : IP54

Informations environnementales :

Poids : 1 710 Kg

Taux de recyclage : 93%

1 Ventilateur centrifuge type NCF 80/20

Plage de Débit : 2300 – 9100 m3/h

Plage de pression : 3070 – 1150 Pa

Puissance : 7.5 Kw

Vitesse : 2925 Tr/min

Entrée/Sortie : Diamètre 400 mm

Alimentation : 230 V Triangle / 400 V Etoile

Niveau sonore : 74 dB

Fréquence : 50 Hz

Protection : IP 55

Poids : 150 Kg

REF 14520728

1 Boîtier électrique de démarrage direct pour moteur de 4 à 11 kW,

alimentation 400 V Triphasé+ Neutre

Caisson insonorisé, inclus, pour installation intérieure du Ventilateur type NCF 80/20

Aspiration en Ø 400 mm, refoulement en Ø 400 mm

Dimensions : 1100 x 1200 x 1300 mm. Poids: 350 Kg

Certification

Le matériel Néderman bénéficie des Certification officielles :

ISO 9001

ISO 14001

B - RESAUX et captation à la source :

Réseaux en acier galvanisé diam. 400 // 355 // 315 // 160 // représentant 60/75 m environ en rigide + 7 bras + supportages et colliers

- 7 captations sont ainsi réalisées, avec vanne de régistre réglable à chaque bouche

- 7 flexibles, aux diamètre concernés, sont prévus

- Un dispositif formant réceptacle sous la centrale est également prévu ( poussières …)

- L’installation de la centrale est prévue dans l’atelier, le long du mur extérieur atelier

- Tous les rejets sont traités, et redirigés vers l’intérieur ou à convenir, avec tous les accessoires nécessaires (Filtre à charbons actifs, silencieux, grille…), prévoir quand même renouvèlement d’air atelier

C – LOT PRESTATIONS DE SERVICE, COMPRENANT :

. Fournitures électriques (câbles, armoire, disjoncteur, 30mA, divers)

. Fournitures aérauliques pour local technique et réseaux (tubes, vannes etc…)

. Branchements électriques

. Raccordement aéraulique de toute l’installation

. Tirage et pose des tuyauteries

. Tous perçages murs et cloisons

. Mise en route, mise au point de l’installation

. Main d’œuvre

. Déplacements

. Travail en nacelle, fournie par nous

NOTA : Electricité dans local technique amené par vos soins

PU NET HT FRANCO…………………………… 36755,00 € (avec caisson insonorisé, de valeur 5625 € net ht)

##### D – GENERALITES

. Délai de l’ensemble : 4 à 6 semaines à affiner

. Garanties : 1 an sur travaux, exception faite de ceux relevant par la loi de la garantie décennale du bâtiment.

1 an sur restant

. SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.

. Révision de prix : Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l’application d’un cahier des charges aux conditions administratives  techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. Réserve de propriété : En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu’au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l’objet de transformation, d’intégration ou de reventes. Cette clause n’ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l’acquéreur.

. Devis estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D’une manière générale, n’est pas compris tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées…)

. Règlement : 30% à la commande par chèque

30% au démarrage des travaux par chèque

Solde à la fin des travaux par chèque

Ou à convenir (plusieurs formules escompte, crédit, location financière, …)

Ou en LOCATION FINANCIERE pour les avantages vus ensemble liés à l’économie d’avance de TVA, de TP (ou dispositifs de substitution à celle-ci), etc…, permettant de passer les loyers (matériels et MO/Déplacements) ainsi créés en charge et ainsi réaliser une économie d’impôts substantielle ; soit sur 3 , 4 ou 5 ans :

36 mensualités de 1100,44 € HT

48 mensualités de 839,48 € HT

60 mensualités de 683,27 € HT

Solution nous semblant plus avantageuse dans votre cas et qui préserve votre fond de trésorerie

. Validité de l’offre : Mai 2011

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial

PS : Pour votre projet « rationalisation compresseurs d’air comprimé avec économie d’énergie » nous vous proposons :

1 AUDIT GRATUIT, de tous les compresseurs en service en vos ateliers, à votre convenance, afin de mieux cerner les débits réels, dont vous avez besoin

Nous restons à votre écoute, et vous rappelons que nous sommes en mesure de vous prêter jusqu’à 100 CV en dépannage …..si besoin !

Suivi de ce dossier : M. Alain BALAZARD / tel 06 75 44 57 61

Docs et FT sur notre site !