Bonjour Ricardo,

Bien dormi ?

Ci-après liste des points évoqués et réponses, quand c'est le cas, lors de la réunion "FM //PSA // PROMATEC //SFACS" du 04/05/2011

Etaient présents:

M. BENCHERIF Zakaria de PSA 92 LA GARENNE
M.CHIEU Benoît de FM
M. MASSINON Jean Marc de FM
M. THOREZ Yohan de FM
Mrs PUENTE César,LOPEZ Ricardo, PELLET Thierry, DUFAYE Philippe de PROMATEC
M.BALAZARD de SFACS

- Matière réseaux : OK pour INOX serti et soudé, avec bagues ou scotch aux couleurs définies ds cahier charges, pour repérage des différents réseaux
- Diamètres : OK pour ré-étude, suite à leur nouvelle implantation  
- Longueurs réseaux : OK pour ré-étude, suite à leur nouvelle implantation  
- Tous retours = GRAVITAIRES : OK
- Pentes = 10 mm/M => 1 M en bout env. accepté ! : OK 
- Accord sur principe Plus value nouvelle implantation : OK
- Nouvelles mach à prévoir pour tout = 1 OP 20 + 1 OP 60 + 1 ou 2 OP 70 ( ou 1 x 70  et 1 x 40) avec prolongement des réseaux concernés
- Prévoir sur ligne " carters'' déplacement des antennes, à prendre en compte !
- Piquages , ras des collecteurs, en attente des liv machines ou à 3M du sol ( limite bride de racc_ les vannes et access/ fab mach), si mach là : OK
- Raccordements des machines par SFACS, et par la suite,  en plus value : OK
- Supportages collecteurs par FM/PSA : OK
- Supportages antennes par SFACS : OK
- Trappes de visite rondes, sensiblement idem à celles en place, dixit M.MASSINON, sur dessus collecteurs '' retours''par SFACS : OK
- Plan d'implantation centrales et réseaux avec les der.prévisions vues hier, 
            Ns donner AU PLUS TOT, 1 à 2 sem : OK
            Ns donner Numéro et indice.... annulant les autres docs: OK ( l'indice B n'est plus d'actualité, et ce sera certainement un indice D qui prévaudra!)
- Plan d'implantation des mach.précis, au plus tard en AOUT avant démarrage travaux : OK
- Planning travaux au plus tôt : OK 
- Plan coupes galeries dans la semaine /mail :  OK
- Galeries: Hauteurs mesurées ensemble sous dalle = 5.80 m
                                                                                poutre béton = 5.00 m
                                                                                tuyauteries = 4.20 m
                    Pente sol allant du caniveau vers le mur
                    AUCUN PERCAGE de MUR ( infiltrations possibles d'eau, ss nappe phréatique)
- Aucun dépassement après aplomb caniveau, = zone passage camions : OK
- Aucune vanne sur réseaux retour, après cols de cygne : OK
- Vannes manuelles sur bouclage : OK 
- Date accès '' zone village et stockage'' : en attente!
- Fourniture d'un bungalow commun ''Promatec/Sfacs"  

Espérant t'être utile avec ces précisions
Cordialement

Alain